## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина"г. Самара" | [14 empty] | по ОКПО
(организация)
Территория хирургического отделения по адресу: г.Самара ул. Ново-Садовая 222Б. Ремонт наружных сетей канализации. | [14 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Директор
(должность)
Т.Ю. Нечаева
[11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[9 empty] | 520.07.23 |  | 11.07.2023
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | 7240720
Местонахождение объекта | [7 empty] | Территория хирургического отделения по адресу: г.Самара ул. Ново-Садовая 222Б. Ремонт наружных сетей канализации.
Комиссия в составе: | [5 empty] | Горбунов В.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
сточные воды с трудом проходят на данном участке канналицационной сети, при прочистке участка обнаружился грунт.
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1970
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
конструкции колодцев кирпич и ж/б, труба керамическая
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
ДЕМОНТАЖ СУЩ.ТРУБЫ ДИАМЕТР 300 (КЕРАМИЧЕСКАЯ);
Разработка грунта траншей,Разборка участка с асфальтовым покрытием;
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ;
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ;
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРИТОРИИ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ;
Устройство асфальтобетонного покрытия.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1.Земляные работы
1 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | [6 empty] | 74.92/1000 | 1000 м3 грунта |  | 0.0749
2 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | [6 empty] | 12.15/100 | 100 м3 грунта |  | 0.1215
3 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | [6 empty] | 62.77/1000 | 1000 м3 грунта |  | 0.0628
Раздел 2. Прокладка трубопровода
4 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм(прим. ДЕМОНТАЖ СУЩ.ТРУБЫ ДИАМЕТР 300 (КЕРАМИЧЕСКАЯ) | [6 empty] | 27/100 | 100 м |  | 0.27
5 |  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | [6 empty] | 24.3/10 | 10 м3 основания |  | 2.43
6 |  |  |  |  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм | [6 empty] | 27/100 | 100 м трубопроводов |  | 0.27
6.1 |  |  |  |  | Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 300/340 мм | [6 empty] | 0.27*100 | м |  | 27
Раздел 3 колодец КК-2
7 |  |  |  |  | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | [7 empty] | 1 люк |  | 1
7.1 |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | [6 empty] | (-1)*0.017 | 1000 шт. |  | -0.017
7.2 |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | [7 empty] | 1000 шт. |  | 0.3664
7.3 |  |  |  |  | Люки чугунные тяжелые | [7 empty] | шт. |  | -1
8 |  |  |  |  | Укладка плит покрытия | [6 empty] | 1/100 | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.01
8.1 |  |  |  |  | Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | [6 empty] | 0.01*100 | шт. |  | 1
Раздел 4 колодец КК-1
9 |  |  |  |  | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | [7 empty] | 1 люк |  | 1
9.1 |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | [6 empty] | (-1)*0.017 | 1000 шт. |  | -0.017
9.2 |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | [7 empty] | 1000 шт. |  | 0.3054
9.3 |  |  |  |  | Люки чугунные тяжелые | [7 empty] | шт. |  | -1
10 |  |  |  |  | Укладка плит покрытия | [6 empty] | 1/100 | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.01
10.1 |  |  |  |  | Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | [6 empty] | 0.01*100 | шт. |  | 1
11 |  |  |  |  | демонтаж. Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | [6 empty] | 0.4/100 | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0.004
12 |  |  |  |  | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | [6 empty] | 0.4/100 | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0.004
12.1 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | [7 empty] | шт. |  | 1
Раздел 5. Устройство асфальтобетонного покрытия
13 |  |  |  |  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | [6 empty] | 2/100 | 100 м |  | 0.02
14 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | [6 empty] | 3.24/100 | 100 м3 конструкций |  | 0.0324
15 |  |  |  |  | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия и основания |  | 0.027
16 |  |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10(добавлять до 130мм) | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия и основания |  | 0.027
17 |  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия |  | 0.027
17.1 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | [6 empty] | (-1)*0.027*96.6 | т |  | -2.6082
17.2 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | [6 empty] | 0.027*96.6 | т |  | 2.6082
18 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(добавлять до 100мм) | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия |  | 0.027
18.1 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | [6 empty] | (-1)*0.027*12.1*12 | т |  | -3.9204
18.2 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | [6 empty] | 0.027*12.1*12 | т |  | 3.9204
19 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | [6 empty] | 2/100 | 100 м бортового камня |  | 0.02
20 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | [7 empty] | шт. |  | 2
Раздел 6. Прочие работы
21 |  |  |  |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | [6 empty] | 19.44/100 | 100 м3 |  | 0.1944
22 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [7 empty] | 1 т груза |  | 31.1
Раздел 7. Устройство газона
23 |  |  |  |  | Планировка участка вручную | [6 empty] | 54/100 | 100 м2 |  | 0.54
24 |  |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | [6 empty] | 54/100 | 100 м2 |  | 0.54
25 |  |  |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | [6 empty] | 54/100 | 100 м2 |  | 0.54
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)