Место проведения работ: г. Самара ул. Г.С. Аксакова 13, кабинет 249 (лаборатория ВИЧ) номер помещений по тех. паспорту второй этаж: № 19.

Перечень работ:

Демонтаж сплит-системы;

Монтаж новой сплит-системы (длина трассы до 9 м., предусмотреть декоративные кабель-каналы для трассы и кабеля питания) – 1 шт

Перечень оборудования:

Поставка сплит-системы – 1 шт.

Гарантийный срок не менее 36 месяцев.

Технические требования не менее:

|  |  |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность, кВт |  5.275 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.638 |
| Теплодопроизводительность, кВт |  5.334 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.476 |
| Энергоэффективность (EER) |  3.22 |
| Расход воздуха, м3/ч | 820 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес наружного блока, кг | 33.0 |
| Диаметр труб (жидкость) |  φ6 |
| Диаметр труб (газ) |  φ12 |
| Диаметр дренажа (мм) |  16 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение |  +16 … +43°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев |  -7 … +24°C |
| Максимальная длина магистрали, м |  25 |
| Максимальный перепад высот, м |  10 |
| Функция ионизации | Наличие |
| Функция самоочистки | наличие |
| Функция авторестарт | наличие |
| Функция самодиагностики | наличие |
| Функция антигрибковая  | наличие |
|  |  |

**Требования к качеству оказываемых услуг:**

-Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы).

-Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом.

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002.

При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности и противопожарной безопасности.

-Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика.

Работы производятся в действующем медицинском учреждении, необходимо предусмотреть мероприятия по защите имущества от загрязнения.

**3. Требования к Исполнителю:**

Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций.

Ведение работ в условиях действующего медицинского учреждения;

выполнение Правил охраны труда;

- работы выполняются в согласованное с заказчиком сроки.

- работники Подрядчика несут ответственность:

За своевременность и качество выполняемых работ;

За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара.