## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара" | [14 empty] | по ОКПО
(организация)
Поликлиника №3 на ст. Кинель | [14 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Директор
(должность)
Нечаева Т.Ю.
[11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
ЛС-631/10
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | 7104167
Местонахождение объекта | [7 empty] | Здание по адресу Самарская обл, г.Кинель, ул.Советская, д. 11
Комиссия в составе: | [5 empty] | Каримов Э.М.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
В приямке разводки водопровода имеется следы глубокой коррозии металла водопровода,на трубе хвс видны следы глубокой коррозии металла,установлены хомуты,ремонта водопровода со дня прокладки(с 1950г.) непроводилось.
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1950
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. | [13 empty] | Этажность здания 3 этажей
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий деревянные, железобетонные
Фундамент железобетонный ленточный
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Заменить ввод водопровода(ХВС)в поликлинику протяженностью 21метров с заменой задвижки и внутренней разводки
методом горизонтального бурения ( в связи с невозможностью проведения земляных работ открытым способом из-за прохождением сетей ГВС и отопления над землей )
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. Земляные работы
1 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | [7 empty] | 1000 м3 грунта |  | 0.03
2 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | [7 empty] | 1000 м3 грунта |  | 0.03
Раздел 2. Производство работ в горизонтальном направлении бурением
3 |  |  |  |  | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | [7 empty] | 100 м продавливания |  | 0.21
3.1 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.21*100.4 | м |  | -21.084
3.2 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | [6 empty] | 0.21*100.4 | 10 м |  | 21.084
Раздел 3. Прокладка трубопровода
4 |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | [7 empty] | 1 км трубопровода |  | 0.002
5 |  |  |  |  | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
6 |  |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
6.1 |  |  |  |  | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
7 |  |  |  |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | [7 empty] | 1 соединение |  | 1
7.1 |  |  |  |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
8 |  |  |  |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | [7 empty] | 1 соединение |  | 1
8.1 |  |  |  |  | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм | [7 empty] | компл. |  | 1
9 |  |  |  |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | [7 empty] | 1 соединение |  | 2
9.1 |  |  |  |  | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм | [7 empty] | компл. |  | 2
10 |  |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей (муфт) | [6 empty] | (3+1)/10 | 10 фасонных частей |  | 0.4
10.1 |  |  |  |  | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | [6 empty] | (-1)*0.4 | 10 шт. |  | -0.4
10.2 |  |  |  |  | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | [7 empty] | шт. |  | 2
10.3 |  |  |  |  | Переход «полиэтилен-сталь 63х57» | [7 empty] | шт. |  | 1
10.4 |  |  |  |  | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | [7 empty] | шт. |  | 1
10.5 |  |  |  |  | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | [7 empty] | шт. |  | 2
Раздел 4. Установка прибора учета и потребления воды типа ОСВУ
11 |  |  |  |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | [7 empty] | 1 счетчик (водомер) |  | 1
12 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.005
12.1 |  |  |  |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
12.2 |  |  |  |  | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в | [7 empty] | шт. |  | 2
12.3 |  |  |  |  | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм | [7 empty] | 10 шт. |  | 0.2
12.4 |  |  |  |  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, оцинкованные (прим. бочонок стальной ду40мм) | [7 empty] | шт. |  | 1
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)