ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по замерам сопротивления заземляющих устройств, сопротивление изоляции проводов и кабелей в зданиях

(помещениях физиотерапевтического отделения) ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина"                    г. Самара"

- Цели и назначение работ

Основной целью работ по замерам сопротивления заземляющих устройств и изоляции проводов в зданиях (помещениях ФТО)      ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина" г. Самара" является определение пригодности электросетей и сети защитного зануления (заземления) для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время:                                                                            - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП; п.2.2.38).

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 20006г. №413-ст;

- ГОСТ Р 50571.28-2006(МЭК 60364-7-710:2002); Национальный стандарт РФ                                           - электроустановки зданий - часть7, требования к специальным электроустановкам - раздел 710 – медицинские помещения.

Основными задачами выполнение работ сопротивления заземляющих устройств, сопротивление изоляции проводов и кабелей являются:

- обследование всех электроустановок;

- определение характеристик электроустановок;

- проверка соответствия электроустановок ПУЭ и ПТЭЭП;

- выявление дефектов в элементах электрооборудования, электроустановки.

- Наименование и адреса объектов

Работы по замерам сопротивления заземляющих устройств и изоляции проводятся в зданиях (помещениях ФТО) ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина" г. Самара".                                                                                                                           - г. Самара, улица Ново-Садовая, 222Б, строение 1 - ФТО помещение 38, 41, 42;

- г. Самара, улица Агибалова, 12, ФТО помещение 9;

- г. Самара,  улица  Г.С. Аксакова,13, строение 1 - ФТО помещение 26;

- г. Сызрань, улица Октябрьская, 3, ФТО помещение 17;

- г. Кинель, ул. Советская, 11, ФТО помещение 69, 70.

- Срок выполнения работ

Апрель 2022/Май 2022.

- Вид и название работ

- Визуальный осмотр.

- Измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин

- Измерения сопротивления заземлителей и заземляющих устройств.

- Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.

- Проверка согласования наличия цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов и непрерывности защитных проводников.

- Проверка действия автоматических выключателей напряжением до 1000В.

- Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).

- Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;

- Проверка заземляющего контура;

- Составление принципиальных электрических схем;

- Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений, внешнего осмотра              и проверки.

| Наименование работ | Количество |
| --- | --- |
| 1. Измерение сопротивления изоляции | 1155 измерений |
| 2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1316 измерений |
| 3. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1113 испытаний |
| 4. Замер сопротивления растеканию тока контура с диагональю 20 м. | 33 контура |
| 5. Прогрузка автоматических выключателей | 1229 единиц |
| 6. Испытание диф. автоматов | 460 единиц |
| 7. Составление технических отчетов |
| 8. Составление дефектной ведомости |

- Периодичность выполнения работ

Работы по проверки электроустановок проводятся:

- планово 1 раз в год (в соответствии с установленным графиком).

- Требования к качеству выполнения работ

Выполнение работ по проверке электроустановок проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов.

Электроизмерительная лаборатория при проведении работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:

- правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;

- полноту выполненных работ;

- достоверности полученных результатов;

- соответствие отраженных нарушений в ведомости дефектов.

- Требования к безопасности выполняемых работ

Все работы по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности                   и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.