ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по техническому обслуживанию Дизель-генераторных установок на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г.Самара

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящее Техническое задание (далее ТЗ) определяет технические и                                      организационные требования к Услугам по проведению технического обслуживания дизель-генераторных установок, установленных на Объектах ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г.Самара.

В настоящем документе используются следующие определения:

| Заказчик | ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г.Самара |
| --- | --- |
| Исполнитель (поставщик Услуг) | Предприятие (организация, фирма), предоставляющие услуги по техническому обслуживанию |
| Объект | Объект «Клиническая больница «РЖД - Медицина», на котором планируется проведение работ по техническому в соответствии с настоящим Техническим заданием. Объекты располагаются на территории города Самара Адреса объектов Самарская обл., 443041, г.Самара, Железнодорожный р-н, ул.Агибалова,12 инв. № 7100707; Самарская обл., 443029, г.Самара Промышленный р-н, Ново-Садовая, 222 Б |
| ТО | Техническое обслуживание |
| Оборудование | Дизель-генераторная установка SDMOJ165; VOLVO TAD 731GE |
| Запасные части (далее ЗИП) | Составные части изделия, предназначенные для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия ГОСТ 18322-78 |
| Расходные материалы | Номенклатурный перечень материалов и комплектующих, требуемый для проведения ТО |
| ПНР | Пуско-наладочные работы. |
| Услуги | Слесарные, электротехнические, диагностические, ремонтные, пуско-наладочные работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием |

2.ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И АДРЕСА 
ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Перечень услуг по техническому обслуживанию Оборудования приведен в разделе 3 настоящего ТЗ.

2.2. Объекты проведения услуг располагаются в пределах города Самары

Адреса объектов Самарская обл., 443041, г.Самара, Железнодорожный р-н, ул.Агибалова,12 инв. № 7100707; Самарская обл., 443029, г.Самара Промышленный р-н, Ново-Садовая, 222 Б

3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1 Перечень Услуг при техническом обслуживанию ДГУ SDMOJ165

| 1 | Проверка состояния трубок, шлангов и соединений топливной системы, систем смазки и охлаждения. |
| --- | --- |
| 2 | Проверка состояния компенсаторов (гибкихпереходников) системы отвода отработанных газов |
| 3 | Проверка уровня электролита в стартерной батарее (долив до уровня при необходимости). |
| 4 | Проверка состояния электрических кабелей и соединений |
| 5 | Проверка электрических соединений генератора переменного тока |
| 6 | Проверка состояния затвора газоотводной трубы (захлопки) |
| 7 | Проверка исправности статического зарядного устройства и зарядного генератора |
| 8 | Прокачка системы топливоподачи |
| 9 | Проверка общего состояния турбокомпрессора |
| 10 | Проверка заряда батарей и состояния соединений с батарейными кабелями |
| 11 | Проверка силовых кабелей и соединений |
| 12 | Проверка световых предупреждающих индикаторов |
| 13 | Проверка уровня охлаждающей жидкости |
| 14 | Общий осмотр защитных решеток радиатора. |
| 15 | Проверка приводного ремня вентилятора системы охлаждения |
| 16 | Чистка панели управления |
| 17 | Проверка главного автомата защиты ДГУ |
| 18 | Проверка герметичности системы воздухоснабжения |
| 19 | Проверка работы без нагрузки, проверка панели на наличие ошибок. |
| 21 | Замена моторного масла |
| 22 | Замена всех фильтров |
| 23 | Замена антифриза |
| 24 | Транспортные расходы |

3.2  Перечень Услуг при техническом обслуживанию ДГУ VOLVO TAD731GE

| 1 | Проверка состояния трубок, шлангов и соединений топливной системы, систем смазки и охлаждения. |
| --- | --- |
| 3 | Проверка состояния компенсаторов (гибких переходников) системы отвода отработанных газов |
| 4 | Проверка уровня электролита в стартерной батарее (долив до уровня при необходимости). |
| 5 | Проверка состояния электрических кабелей и соединений |
| 6 | Проверка электрических соединений генератора переменного тока |
| 7 | Проверка состояния затвора газоотводной трубы (захлопки) |
| 8 | Проверка исправности статического зарядного устройства и зарядного генератора |
| 9 | Прокачка системы топливоподачи |
| 10 | Проверка общего состояния турбокомпрессора |
| 11 | Проверка заряда батарей и состояния соединений с батарейными кабелями |
| 12 | Проверка силовых кабелей и соединений |
| 13 | Проверка световых предупреждающих индикаторов |
| 14 | Проверка уровня охлаждающей жидкости |
| 15 | Общий осмотр защитных решеток радиатора. |
| 16 | Проверка приводного ремня вентилятора системы охлаждения |
| 17 | Чистка панели управления |
| 18 | Проверка главного автомата защиты ДГУ |
| 19 | Проверка герметичности системы воздухоснабжения |
| 20 | Проверка работы без нагрузки, проверка панели на наличие ошибок. |
| 21 | Замена моторного масла |
| 22 | Замена всех фильтров |
| 23 | Замена антифриза |
| 24 | Транспортные расходы |

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ И ТРЕБОВАНИЯ

К ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ И КАЧЕСТВУ

5.1. Все применяемые материалы должны иметь необходимые сертификаты и быть рекомендованы производителями Оборудования.

5.2. После завершения проведения ТО на Оборудовании в течение шести месяцев с момента выполнения Услуг в случае возникновения неисправности или нестандартного режима работы Оборудования Заказчика, Исполнитель производит ремонтные работы Оборудования Заказчика (по письменному вызову Заказчика, если неисправности не были устранены по результатам консультаций по телефону между представителями Заказчика и Исполнителя).

5.3. При необходимости внеплановых Услуг по ремонту, в течение гарантийного срока, Заказчик оплачивает только стоимость запасных частей и материалов.

5.4. Предоставление запасных частей и расходных материалов осуществляется Исполнителем авансом, т.е. не дожидаясь оплаты от Заказчика, с последующим заключением Дополнительного соглашения к данному рамочному договору.

5.5. Исполнитель обязуется при проведении работ по техническому обслуживанию следовать требованиям действующей нормативной документации.

5.6. Каждый работник Исполнителя при проведении работ на объекте Заказчика:

5.5.1. Должен применять персональный комплект защиты в составе каски, перчаток для работы и противоосколочных очков для защиты глаз;

5.5.2.  Должен иметь допуск для работы в электроустановках, напряжением до 1000В, не ниже III группы по электробезопасности;

5.7. Исполнитель обязуется подтвердить гарантийным письмом, при заключении Договора, обязательства по внеплановым работам, в объёме и сроках действия договора, связанных с устранением выявленных в этот период неисправностей на Оборудовании Заказчика.

5.8. Исполнитель при выполнении технического обслуживания Оборудования использует свои масла и охлаждающие жидкости, согласованные с Заказчиком. Исполнитель производит вывоз и утилизацию (обезвреживание) отходов, образующихся в результате обслуживания Оборудования: отработанных масел, охлаждающих жидкостей, ветоши промасленной, топливных и масляных фильтров.

5.9. Исполнитель по окончании работ представляет оборудование Заказчику в исправном и чистом виде для проведения пробного запуска. Электроэнергия и топливо, используемые для технического обслуживания, предоставляются Заказчиком.

5.10. Качество материалов, применяемых для оказания услуг и предоставляемых Исполнителем, должны соответствовать спецификации, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.11. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с требованиями производителя указанных в инструкции по эксплуатации Оборудования.

5.12. В период оказания услуг Исполнитель должен обеспечить выполнение на объектах соблюдение противопожарных мероприятий, техники безопасности охраны окружающей среды и земельных участков.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАСЛАМ, ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ

И МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

6.1. При техническом обслуживании ДГУ использовать охлаждающую жидкость и масло тех типов и производителей, которые использовались ранее без промывки системы.

6.2. В случае невозможности применения ранее использовавшихся типов охлаждающей жидкости, по причине снятия с производства или недоступности на рынке России, произвести полную промывку системы охлаждения дистиллированной водой.

6.3. При техническом обслуживании ДГУ производить замену масляных фильтров на оригинальные от производителя оборудования (с подтверждением от производителя).