ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке работоспособности АПС и СОУЭ (автоматической  установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

на объекте ЧУЗ «КБ «РЖД_Медицина» г. Самара»

Самарская область, г. Сызрань, ул. Октябрьская, д. 3  Поликлиника № 2 (на станции Сызрань 1)

1. Наименование объекта закупки: проверка работоспособности АПС и СОУЭ (автоматической  установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на объекте ЧУЗ «КБ «РЖД_Медицина» г. Самара»

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

Место оказания услуг: Самарская область, г. Сызрань, ул. Октябрьская, д. 3  Поликлиника № 2 (на станции Сызрань 1).

Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг:  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования:

Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1497 от 16.09.2020г.

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

ГОСТ Р 59638-2021. «Системы пожарной сигнализации». Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

ГОСТ Р 59639-2021. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

ГОСТ 12.2.047-86. «ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения»;

ГОСТ 12.4.009-83. «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

ГОСТ 27.002-2015. «Надежность в технике. Термины и определения».

ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений»

3. Требования к гарантии качества услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Срок предоставления гарантии качества услуг 12 календарных месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору услуг не соответствует требованиям Договора, услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания услуг)

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью ТЗ: Приложение № 1. Характеристика подлежащих оказанию услуг.

Приложение № 1 к ТЗ

Характеристика подлежащих оказанию услуг

1. Объект закупки: проверка работоспособности АПС и СОУЭ (автоматической  установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на объекте ЧУЗ «КБ «РЖД_Медицина» г. Самара» по адресу:

- Самарская область, г. Сызрань, ул. Октябрьская, д. 3  Поликлиника № 2 (на станции Сызрань 1)

2. Методы испытаний на работоспособность СПС:

2.1. Основными методами испытаний на работоспособность являются:

- контроль функционирования технических средств системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), далее ( систем противопожарной защиты СПЗ);

- контроль исправности линий связи СПЗ;

- комплексные испытания на работоспособность СПЗ.

2.2. Во избежание негативных последствий, при контроле функционирования технических средств СПЗ и при комплексных испытаниях на работоспособность СПЗ может быть выполнена частичная блокировка пуска других систем противопожарной защиты объекта.

2.3. Для проведения испытаний на работоспособность СПЗ испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:

а) средства инициирования срабатывания ИП – натурные (тестовые) очаги пожара или их имитаторы (фены, баллончики с тестовым аэрозолем, аттенюаторы, тестовые излучатели и т. п.);

б) средства измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированные);

в) средства измерения звукового давления (шумомеры);

г) средства измерения времени (секундомеры);

д) средства измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.).

2.4. Средства измерений должны быть поверены.

2.5 Контроль уровней доступа ППКП осуществляют путем анализа технической документации и визуально.

3. Контроль функционирования технических средств СПС.

3.1. Контроль функционирования автоматических ИП должен подтверждать, что факторы пожара способны достичь чувствительного элемента автоматического ИП из защищаемого пространства, а не только возможность чувствительного элемента (электронного компонента) сформировать сигнал. При необходимости мешающие предметы или загрязнения должны быть удалены. Также при контроле функционирования должна быть подтверждена возможность ИП сформировать сигнал тревоги и передать его на ППКП.

3.2. Применение магнитов, кнопок, переключателей, вставляемых в дымовую камеру ИП предметов (в том числе являющихся частью ИП), показаний аналоговых значений и иных методов, проверяющих только электронные компоненты ИП, не соответствует положениям настоящего стандарта в части контроля функционирования автоматических ИП, если не присутствуют прямые указания о приемлемости данного метода в настоящем стандарте. Данные способы проверки (с применением магнитов, кнопок и т. п.) рассматривают, как вспомогательные, предназначенные для промежуточных проверок ИП и отслеживания состояния СПС в целом.

3.3. Допускается изменение режима работы ИП (установка режима тестирования) перед контролем функционирования посредством команд с ППКП, специальных кнопок на ИП, воздействия магнитом или другим предусмотренным производителем способом.

3.4. Применяемые для контроля функционирования ИП материалы и инструменты не должны приводить к его повреждению и должны быть указаны в технической документации производителя.

3.5. Допускается применение для контроля функционирования ИП не указанных в технической документации производителя материалов и инструментов в случае, если выполнены следующие требования:

- их применение не приведет к повреждению ИП;

- создаваемые условия при контроле функционирования с их помощью аналогичны тем, что создают при проведении сертификационных испытаний ИП;

данные инструменты и материалы предназначены для создания контролируемых и/или калиброванных состояний окружающей среды.

3.6. Если при контроле функционирования ИП не сформировал сигнал «Пожар» (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены работы по техническому обслуживанию или даны рекомендации по проведению замены пожарного извещателя.

3.7. Контроль функционирования источников бесперебойного питания ( ИБП) путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин.

3.8. При контроле функционирования приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (ППКП) проверяют их работу во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность» и т. д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены.

Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществляют согласно Б.2.21. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы "Неисправность" и "Пожар" могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП.

3.9. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы «Неисправность» и «Пожар» могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП.

4. Контроль исправности линий связи СПС

4.1. Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

4.2. Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста объекта защиты (при его наличии) c установленными, и собранными на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов o неисправности, индикацией информации o нахождении ППКП в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППКП.

4.3. Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом.

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.

Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

4.4. Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим образом.

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи с между ППКП и ИП (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.

Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе ИП.

5. Методы испытаний на работоспособность СОУЭ

Для проведения проверок испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:

- средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными);

- средствами измерения звукового давления (шумомеры);

- средствами измерения времени (секундомеры);

- средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.);

- частотомером.

Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

5.1. Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении) где расположено ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.

5.2. Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом.

Испытуемый пожарный оповещатель активизируют.

5.2.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности:

а) для звукового пожарного оповещателя:

- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя;

- измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения необходимо проводить на уровне головы спящего человека;

б) для речевого пожарного оповещателя:

- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении.

- активируют оповещение и проводят измерение уровня звукового давления. За уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем.

5.3. Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями осуществляют следующим образом.

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии.

Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи.

5.3.1 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи компонентов блочно-модульных приборов осуществляют следующим образом.

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных ППУ (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.

Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии.

При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

5.4.  Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально.

5.5.  Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации.

Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 °C и не выше 25 °C

5.6. СОУЭ считают прошедшей проверку работоспособности, если:

- результаты измерений являются в пределах, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ.

6. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Результаты подтверждения соответствия систем СПЗ (СПС, СОУЭ) показателям работоспособности оформляется в форме акта испытания на работоспособность  объекта защиты в котором указываются:

- данные проверяемого предприятия;

- период проведения проверки;

- вид проверяемых систем СПЗ;

- перечень проведенных работ;

- результаты испытаний, вывод о работоспособности или неработоспособности системы, ее соответствие/ несоответствие действующим нормативным документам (в том числе, наличие/отсутствие ОКЛ)

Проверка испытаний систем СПЗ проводится с использованием аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений по методикам, изложенным в межгосударственных, национальных стандартах, стандартах организаций, а также в технической документации предприятий-изготовителей.

Услуга считается выполненной после получения заказчиком всех необходимых документов на бумажном носителе.

7. Общие требования к работам, услугам, товарам:

Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование, используемые при оказании услуг должны быть экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности, санитарных, противопожарных норм.

8. Требования к Исполнителю: иметь действующую лицензию в соответствии с требованием  Федерального закона от 04.-5.2011 г.  № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1128 « Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

| № п/п | Наименование продукции | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество | Ед. изм. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проверке работоспособности АПС и СОУЭ (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре) | 15 833,33 | 1 | усл. | 15 833,33 |